# 附件1

# 成都市建设工程有限空间作业安全管理措施

第一条 为进一步加强本市建设工程（房屋建筑、市政基础设施及轨道交通工程）施工现场有限空间作业安全生产管理，规范有限空间作业安全生产行为，预防和控制安全事故发生，切实保障施工作业人员的身体健康和生命安全，依据有关法律法规和规范标准，结合本市实际，制定本管理措施。

第二条 有限空间，是指封闭或者部分封闭，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者含氧量不足的空间。

有限空间作业，是指作业人员进入有限空间实施的施工作业活动，如人工挖孔桩、隧道、暗挖、顶管作业，钢箱梁、管道、容器内的焊接、涂装、防水防腐、清淤作业等。

第三条 项目建设、监理、施工单位应严格按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部2018年第37号令），对纳入危险性较大的分部分项工程的有限空间作业实施重点管理。

第四条 施工总承包单位委托专业分包单位进行有限空间作业时，应严格分包管理，签订安全生产管理协议，严禁以包代管，并不得将工程发包给不具备相应资质和不具备安全生产条件的单位和个人，严禁承担项目施工合同约定范围外的有限空间作业（如施工区域外管道、地下空间清理等）。

第五条 施工单位（专业分包单位）应编制有限空间作业专项施工方案、安全作业操作规程、安全技术措施等，根据相关规定组织审批和专家论证等工作，并督促、检查实施情况。

第六条 施工总承包单位应安排专人负责现场有限空间作业管理，检查有限空间作业施工现场的隐患治理情况，安全防护设施和个人防护用品的配备、检测、维护等情况。

第七条 监理单位应对有限空间施工作业的专项方案进行审核，对相关制度建立、落实情况严格监督，对有限空间作业专业分包合同、作业条件等进行审查，对纳入危险性较大的分部分项工程的有限空间作业必须进行旁站监理。

第八条 凡进入有限空间作业的，施工总承包单位应实行作业审批制度，填写《建设工程有限空间作业审批表》（详见附件），报施工单位作业负责人及监理审批，并建立有限空间作业台账。未经审批的，任何人不得进入有限空间作业。

第九条 有限空间作业施工单位应明确作业负责人、作业监护人员和作业人员。施工前，施工单位应对作业监护人和作业人员进行安全教育、交底，内容包括作业空间的结构、可能存在的有毒有害物质，作业中可能遇到的意外情况以及处理、救护方法等。

（一）作业负责人职责：掌握整个作业过程中存在的危险危害因素；确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求后，方可作业；及时掌握作业过程中可能发生的条件变化，当有限空间作业条件不符合安全要求时，立即终止作业。

（二）作业人员职责：接受有限空间作业安全生产培训；遵守安全操作规程，正确使用安全设施与个人防护用品；与作业监护人员进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通。

（三）作业监护人员职责：接受有限空间作业安全生产培训；全过程掌握作业期间情况，保证持续监护，能够与作业者进行有效及时沟通；在紧急情况时向作业者发出撤离警告，必要时立即联系应急救援，防止未经批准的人员进入。

第十条 有限空间作业施工单位，应配备符合国家标准的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备和个人防护用品。防护装备应妥善保管，并严格按照规定进行检验、维护，以保证安全有效。

第十一条 有限空间作业施工单位应制定有限空间作业专项应急救援预案，提高对突发事件的应急处置能力，并每年至少进行一次应急救援演练。

第十二条 有限空间作业前，必须严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则，进行有效通风，净化、置换，经检测合格后，方可进入。有限空间气体检测指标应符合相关规范、标准要求。未经检测或检测不合格的，严禁作业人员进入有限空间进行施工作业。

第十三条 应根据《劳动防护用品规则》（GB11651）要求给作业人员配备符合标准防护用品。

（一）有限空间作业人员必须佩带安全带（绳）。安全带（绳）每次使用前应认真检查，发现异常立即更换。

（二）呼吸防护用品的选用应符合《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T18664）的要求。

第十四条 有限空间作业配备的电气、照明设备应严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）的要求。

（一）有限空间可能存在可燃性气体的，电气、照明设备应实现电气防爆和防静电措施。

（二）有限空间照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、导电良好、金属空间内照明电压应小于等于12V。

（三）使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时，应配备漏电保护器。

（四）手持电动工具应进行定期检查，并有记录，绝缘电阻应符合要求。

（五）有限空间内作业时，宜选用清洁能源型机械设备，减少有害气体的排放。

第十五条  有限空间作业的施工单位应在入口处设置醒目的安全告知牌，包括警示标志、存在的危害因素、防控措施、安全操作注意事项、应急电话等内容。

第十六条 有限空间作业时应做好现场监护、管理工作。

（一）作业人员与监护人应事先规定明确的联络信号，监护人不得离开工作点，随时按规定的联络信号与作业人员取得联系。

（二）作业人员进入有限空间前，应首先拟定和掌握紧急情况时的外出路线、方法。

（三）有限空间内需持续作业的，应严格控制作业时间，安排人员轮换休息。

（四）人工挖孔桩、管道内作业、顶管作业等有限空间内作业人员一般不得超过2人。

（五）在作业环境条件可能发生变化时，施工单位应采用专业检测仪器对作业区域气体实施不间断监测。

（六）作业条件发生变化时，应立即撤出；若需要继续作业，必须重新办理进入设备内作业审批手续。

（七）作业现场要配备符合规定的应急救护器具和消防器材。

第十七条 有限空间作业突发危险情况时，作业监护人员应立即报告，在确保安全的情况下进行应急处置，严禁无安全措施盲目施救。

第十八条 各区、市（县）建设行政主管部门要加强区域内有限空间作业管理，督促各方责任主体落实安全管理各项措施，对有限空间作业违规行为，严格按照有关规定实施处罚。

第十九条  本规定自发布之日起施行。